ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ

НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

КРУН СЕРИИ КНВ-10

Техническая информация

БКЖИ.674551.014 ТИ

Содержание

1 Описание и работа изделия								3

1.1 Назначение изделия									3

1.2 Основные параметры и характеристики						4

1.3 Состав изделия									5

1.4 Устройство и работа									6

1.5 Описание и работа составных частей фидерных и вводных ячеек         	8

1.6 Заземление шин									9

1.7 Шторочный механизм								9

1.8 Выкатные элементы ячеек КРУН						            10

1.9 Блокировки в ячейках КРУН							10

1.10 Релейный шкаф									11

1.11 КРУН КНВ-10 шинного ввода							11

1.12 КРУН КНВ-10 отходящей воздушной линии					11

1.13 Устройство и работа составных частей КРУН КНВ-10

с трансформаторами собственных нужд типа ТСКС 40/145                            11

1.14 Маркировка и пломбирование							12

1.15 Транспортирование и хранение							12

2 Использование по назначению							13

2.1 Меры безопасности									13

2.2 Порядок установки и монтаж							13

2.3 Подготовка изделия к работе							14

2.4 Измерение параметров, регулирование и настройка				16

2.5 Характерные неисправности и методы их устранения				17

2.6 Техническое обслуживание								18

2.7 Технический осмотр									18

2.8 Текущий ремонт ячеек КРУН КНВ-10						18

2.9 Капитальный ремонт								            18

3 Комплектность										18

4.Консервация										19

5 Транспортирование и хранение							19

6 Оформление заказа                                                                                                     19

Приложение А – Принципиальные схемы главных цепей КРУН серии КНВ-10  20

Приложение Б –Схемы вспомогательных цепей КРУН серии КНВ-10                  25

Приложение В –Альбом рисунков и схем                                                                  45

Приложение Г –Опросной лист на КРУН КНВ-10                                                    75

Настоящая техническая информация на комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) серии КНВ-10 предназначена для изучения изделия, правил его монтажа и эксплуатации, хранения и транспортирования. Содержит техническую характеристику КРУН, условия его применения, тип и состав изделия, а также сведения и указания об устройстве и принципе работы, рекомендации по заполнению опросного листа и проектированию объектов и монтажу КРУН, принципиальные схемы соединений главных цепей, информационные материалы по схемам вспомогательных цепей КРУН, а также может служить информационным материалом для проектных организаций.

Предприятие постоянно занимается совершенствованием конструкции КРУН серии КНВ-10, поэтому возможны некоторые расхождения с настоящей технической информацией, не ведущие к функциональным изменениям, а также ведется постоянная работа над дополнением каталога принципиальных схем.

1 Описание и работа изделия

  - Назначение изделия

1.1.1 Устройства комплектные распределительные наружной установки серии КНВ-10,  предназначены для работы в качестве распределительных устройств 6 и 10 кВ, в том числе и распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные блочные подстанции 35/6-10, 110/6-10, 110/35/6-10 кВ.

1.1.2 Структура условного обозначения ячеек КРУН  КНВ-10.

Примеры условных обозначений:

КРУН КНВ-10 с вакуумным выключателем выполненный по схеме главных цепей 01 номинальным током 1600 А, током термической стойкости 31,5 кА, климатического исполнения У1:

«КРУН КНВ-10-01-1600/31,5 У1 БКЖИ.674551.014 ТУ».

КРУН КНВ-10 с элегазовым выключателем выполненный по схеме главных цепей 05 номинальным током 1000 А, током термической стойкости 20 кА, климатического исполнения ХЛ1:

«КРУН КНВ-10-Г-05-1000/20 ХЛ1 БКЖИ.674551.014 ТУ».

КРУН КНВ-10 с маломасляным выключателем выполненный по схеме главных цепей 08 номинальным током 630 А, током термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У1:

«КРУН КНВ-10-М-08-630/20 У1 БКЖИ.674551.014 ТУ».

1.1.3 Климатическое исполнение КРУН  -У и -ХЛ  категории размещения 1;

Номинальные значения климатических факторов – по ГОСТ 15150-69 и  ГОСТ 15543.1-89

При этом:

- значение температуры окружающего воздуха для исполнения У1 —от минус 45°С до +40°С;

- значение температуры окружающего воздуха для исполнения ХЛ1 —от минус 60°С до +40°С; - высота над уровнем моря — не более 1000 м;

Конструкция оболочки КРУН должны удовлетворять  СНиП 2.01.07-85 и выдерживать:

- ветровое давление не менее 0,5 кПа;

- вес снегового покрова не менее 1,0 кПа.

Конструкция оболочки КРУН обеспечивает защиту внутренних помещений от осадков интенсивностью до 5 мм/мин.

# 1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Основные параметры КРУН КНВ-10 соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| 2 Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| 3 Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| 4 Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 |
| 5 Номинальный ток отключения встроенного в КРУ выключателя, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |
| 6 Ток термической стойкости (трехсекундный ток), кА | 20; 31,5 |
| 7 Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 81 |
| 8 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: постоянного тока переменного тока | 110; 220 220 |
| 9 Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собственных нужд, кВА встраиваемых в КРУН отдельностоящих шкафов | 25-40 до 250 |

1.2.2 Габаритные, установочные  размеры КРУН КНВ-10 соответствуют указанным в приложении В.

1.2.3 Классификация  исполнений ячеек КРУН КНВ-10 соответствует указанной в таблице 2.

1.2.4 В КРУН КНВ-10 в качестве встраиваемого оборудования применяются:

- вакуумные выключатели ВВ/ТЕL-10, ВБ-10, ВБЭ-10, ВВЭ-М-10, ВБПВ-10, ВВУ-СЭЩ,  ВБКЭ-10,    5АН “Сименс”, Evolis “Мерлин Жерен “ и т.д.;

- трансформаторы напряжения НАМИ-6(10), НАМИТ-6(10), НОЛ-08-6(10), 3хЗНОЛ, 3хЗНОЛП и т.д.;

- трансформаторы тока ТОЛ-10, ТОЛ-СЭЩ-10, ТЛО-10 и т.д.;

- трансформаторы собственных нужд ТСКС, ТМ, ТМГ, ТМВГ и т.д. мощностью от   25   до 250 кВа;

- трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ, ТЗРЛ, ТЗЛЭ, ТЗЛК, CSH и т.д.

- микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики БЭМП ,«Сириус», SEPAM, БМРЗ, SPAC, ТЭМП и т.д.

| Наименование показателей | Исполнение |
| --- | --- |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | С нормальной изоляцией |
| Вид изоляции | Воздушная Комбинированная |
| Наличие выкатных элементов в ячейке | С выкатными элементами Без выкатных элементов |
| Условия обслуживания | С двусторонним обслуживанием |
| Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) | Кабельные и шинные |
| Наличие дверей в отсеке выкатной тележки | Ячейки без дверей |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | КРУН исполнения У1 - брызгозащищенное исполнение IР34; КРУН исполнения ХЛ1 - пылезащищенное исполнение IР54; При открытых дверях релейных шкафов и нахождении выдвижного элемента ячейки в контрольном положении - IР04 |
| Вид основных ячеек | - с выключателями высокого напряжения; - с разъемными контактными соединениями; - с трансформаторами напряжения; - с силовыми предохранителями; - с силовыми трансформаторами; - с статическими конденсаторами; - с вакуумными контакторами - комбинированные (с трансформаторами напряжения и разрядниками) |
| Наличие теплоизоляции в КРУН | - исполнение У1: без теплоизоляции - исполнение ХЛ1: с теплоизоляцией |
| Наличие закрытого коридора управления | С коридором управления |

Таблица 2

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав КРУН КНВ-10 определяется конкретным заказом. В общем случае в состав  изделия входят:

- отдельные ячейки и блоки  КРУН  КНВ-10  с высоковольтными коммутационными аппаратами, приборами измерения,  устройствами автоматики и защиты, лестницами и перилами, кронштейнами ввода и линии;

- ячейка ТСН;

- ячейка ВЧ связи.

Ячейки  КРУН КНВ-10  выполняются по схемам соединений главных и вспомогательных цепей, представленных заказчиком и разработанным ЗАО «ЧЭАЗ» –приложения  А и Б.

1.3.2 Демонтированные на период транспортирования сборные шины и другие сборочные единицы и детали, монтажные материалы и принадлежности, указаны в комплектационной ведомости.

1.3.3 Запасные части - резервный выкатной элемент, релейный шкаф, втычные контакты и т.д. поставляются заводом по перечню ЗИП предоставляемого заказчиком.

1.3.4 В состав  КРУН КНВ-10  входят принадлежности:

- рычаг для перемещения выкатного элемента 5 из одного фиксированного положения  в другое (приложение В рисунок В.9) . Поставляется один на пять и менее ячеек, отправляемых по одному заказу, или три штуки на подстанцию;

- ключ для запирания и отпирания двери релейного шкафа. На каждый шкаф поставляется по одному ключу;

- рукоятка съемная 6 (приложение В рисунок В.14) для оперирования заземлителем линейных шин, поставляется по одному на каждую ячейку;

- рукоятка съемная 3 (приложение В рисунок В.16) для  блокировки выкатного элемента, поставляется по одному на каждую ячейку;

- перегородка изолирующая (приложение В рисунок В.25), как дополнительное средство защиты при проведении профилактических и ремонтных работ в отсеке выкатного элемента.  Поставляется одна на 20 и менее ячеек или две на подстанцию.

1.3.5 Принадлежности и инструмент, необходимые для обслуживания выключателей, указаны в техническом описании и инструкции по эксплуатации на эти аппараты.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Ниже приводится описание конструкции ячеек КРУН КНВ-10  с выключателем. Другие типы ячеек (с трансформатором напряжения, с разрядниками, с силовыми трансформаторами и др.) имеют аналогичную конструкцию и отличаются, в основном, только конструкцией выкатного элемента.

1.4.2 Ячейка КРУН КНВ-10 состоит из следующих основных сборочных единиц (приложение В рисунки В.1; В2):

- шкаф распределительный 1;

- шкаф релейный 2;

- выкатной элемент 3;

- дверь коридора управления 4;

- коридор управления 5.

Шкафы ввода питания, ЗДЗ, ОВОД, АЧР и испытательных блоков размещаются в отдельных навесных релейных шкафах на фасадной стенке коридора управления. Аппаратура вторичных цепей может также размещаться в ненасыщенном аппаратурой распределительном шкафу.

1.4.3 Ячейка КРУН КНВ-10 (приложение В рисунки В.3-В7) состоит из высоковольтной части (шкафа), смонтированной на жесткой металлической основе, и коридора управления закрытой металлической защитной оболочкой.

Высоковольтная часть состоит из следующих отсеков (приложение В рисунки В.3,В4) :

- отсек линейных шин 1;

- отсек сборных шин 2;

- отсек выключателя 4.

Защитная оболочка блока КРУН КНВ-10 исполнения ХЛ1 выполнена с теплоизоляцией с применением теплоизоляционных материалов, смонтированных между внутренней и наружной металлической оболочкой. Защитная оболочка КРУН КНВ-10   состоит из следующих конструктивных элементов:

- металлического  каркаса, обеспечивающего жесткость оболочки;

- закладных деталей, обеспечивающих возможность монтажа и проводок  инженерного и вспомогательного оборудования;

- стеновых и кровельных листов из оцинкованной и окрашенной стали, обеспечивающих необходимую термостойкость, коррозионную стойкость и прочность;

- пола, утепленного утеплителем (для исполнения ХЛ1) и покрытого стальными  рифлеными листами;

- дверных блоков с запорными устройствами;

- кабельных вводов, обеспечивающих герметичный ввод силовых кабелей.

1.4.4 Релейный шкаф, в котором размещены аппараты управления, защиты и сигнализации, приборы учета и измерения, представляет собой сварную металлическую конструкцию с дверью (приложение В рисунок В.8).

1.4.5 В качестве выдвижных элементов в шкафах КРУН КНВ-10  могут быть:

    - выключатели маломасляные – ВКЭ - 10, ВМПЭ-10 ;

    - выключатели вакуумные ВВ/ТЕL-10, ВБ-10, ВБЭ-10,   ВВЭ-М-10, ВБПВ-10,    ВБКЭ-10,   3АЕ “Сименс”, Evolis “Мерлин Жерен “;

    - выключатели элегазовые  LF1;

    - другие типы выключателей по требованию заказчика;

    - тележки с трансформаторами напряжения и разрядниками;

    - тележки с высоковольтными предохранителями;

    - тележки с разъединяющими контактами.

1.4.6 Выкатной элемент 3 (приложение В рисунок В.9) может занимать в отсеке два фиксированных положения относительно корпуса: рабочее и контрольное, и перемещается внутри отсека по направляющим рельсам  с помощью рычага 5 из контрольного положения в рабочее и наоборот.

1.4.7 В рабочем положении главные и вспомогательные цепи шкафа КРУН КНВ-10  замкнуты, выкатной элемент находится в пределах отсека выкатного элемента в фиксированном положении.

1.4.8  В контрольном положении главные цепи шкафа  разомкнуты, а вспомогательные замкнуты (допускается размыкание вспомогательных цепей), выкатной элемент находится в пределах отсека выкатного элемента в фиксированном положении.

1.4.9 В ремонтном положении главные и вспомогательные цепи шкафа разомкнуты, выкатной элемент находится вне отсека выкатного элемента в коридоре управления.

1.4.10 Сборные шины и отпайки от них, а также линейные шины с отпайками изготавливаются из медных и алюминиевых шин со скругленными краями.

1.4.11 Ячейки КРУН КНВ-10 на все номинальные токи стыкуются по сборным шинам непосредственно между собой без переходных элементов.

1.4.12 Высоковольтная часть КРУН КНВ-10  выполнена в бездверном варианте.

1.4.13 Трансформаторы собственных нужд могут иметь отдельностоящее стационарное исполнение (приложение В рисунок В.24), в ячейках КРУН  КНВ-10, могут устанавливаться на выкатные элементы (приложение В рисунок В.18 в).

1.4.14 Высоковольтная часть КРУН КНВ-10 изготавливается в двух исполнениях: с изолированными шинами и неизолированными шинами (за исключением сложных схем главных цепей). Места сочленения шин могут закрываться изоляционными коробами.

1.5 Описание и работа составных частей фидерных и вводных ячеек

1.5.1 Отсек выкатного элемента

1.5.1.1 Отсек выкатного элемента (приложение В рисунок В.10) предназначен для размещения в нем  выкатного элемента. Отсек образован боковыми стенками и от токоведущих частей других отсеков отделен металлическими  перегородками , в том числе шторочным механизмом 8 и проходными изоляторами 9. В нижней части отсек имеет сплошное дно 6.

1.5.1.2 В отсеке выкатного элемента размещены приспособления и механизмы, обеспечивающие правильное функционирование выкатного элемента в шкафу, в том числе:

- направляющие 1 - для предотвращения опрокидывания выкатного элемента;

- рельсы 2;

- пластина заземляющая 3 -для заземления  выкатного элемента;

- выключатель путевой 5 -для определения положения выкатного элемента внутри шкафа;

- механизм шторочный 8;

- рычаг 7 -для подъема шторок при вкатывании выкатного элемента;

- фиксатор 4 -для фиксирования выкатного элемента в рабочем или контрольном положениях;

- тяга заземлителя 10 –для механического оперирования заземлителем,

- обогреватель 11 –для обогрева ячейки.

1.5.1.3 В верхней части отсек закрыт поворотным клапаном с жалюзи для выхода перегретого воздуха из отсека и сбрасывания избыточного давления, появляющегося при возникновении в отсеке аварийного короткого замыкания и для переключения при этом путевого выключателя (срабатывания дуговой защиты).

1.5.2 Отсек линейных шин

1.5.2.1 Отсек линейных шин 1 (приложение В рисунки В.12;В13) образован средней перегородкой, боковыми стенками и задней стенкой.

1.5.2.2 В отсеке линейных шин размещены  шины линейные 4 с шинами для подключения кабелей 2,  которые через трансформаторы тока и  контакты проходят в отсек выкатного элемента через проходные изоляторы.

1.5.2.3 Трансформаторы тока 5 устанавливаются на пластине ,  а проходные изоляторы 6 – на металлической опоре. Пластина и опора являются жестким основанием и одновременно локализирующими перегородками между отсеком выкатного элемента и отсеком линейных шин.

1.5.2.4 В зависимости от схемы главных цепей в отсеке линейных шин устанавливаются  ограничители перенапряжения 3  и до трех трансформаторов тока.

1.5.2.5 В отсеке  линейных шин также установлен заземлитель 9, принцип работы которого описан в 1.6.

1.5.2.6 Для возможности обслуживания отсека линейных шин задняя стенка выполнена со съемными дверками.

1.5.2.7 Сверху отсек закрыт листом с открывающимся клапаном для сброса избыточного давления возникающего при коротком замыкании.

1.5.2.8 По требованию заказчика в отсеке линейных шин устанавливаются делители напряжения с выводом сигналов с них в релейный отсек на индикатор напряжений.

1.5.3 Отсек сборных шин

1.5.3.1 Отсек сборных шин 7 (приложение В рисунки В.12;В13) отделяется от отсека линейных шин металлической перегородкой.

1.5.3.3 В отсеке сборных шин размещены шины сборные 8, контакты и проходные изоляторы 6.

1.5.3.4 Спереди отсек закрыт металлической перегородкой , по бокам стенками , сзади металлической крышкой. Металлическая крышка сделана съемной для удобства обслуживания. Через проходные изоляторы 6, укрепленные на металлической опоре сборные шины 8 проходят в отсек выкатного элемента.

1.5.3.5 Сборные шины крепятся на опорных изоляторах.

1.5.4 Коридор управления

В коридоре управления 14 (приложение В рисунок В.12) расположены электрические датчики температуры воздуха, электровентиляторы для естественной приточной и принудительной вытяжной вентиляции, предусмотрено размещение шкафов ввода питания и других навесных шкафов. Коридор управления освещается закрытыми полугерметичными светильниками из расчета 1 светильник на две ячейки. С торца коридора управления расположены входные металлические двери 15, утепленные или не утепленные в зависимости от климатического исполнения, имеющие уплотнительные резиновые прокладки по периметру двери, приспособленные для открывания и закрывания снаружи и механические запорные устройства внутренней  либо наружной установки. Входы в коридор управления КРУН КНВ-10 оборудованы лестничными площадками и лестничными маршами с ограждениями 2 (приложение В рисунок В.20).

1.6 Заземление шин

1.6.1 Заземлитель линейных шин 1 показан на рисунке В.15 приложения В.

Заземление шин в ячейках КРУН КНВ-10 осуществляется съемной рукояткой 6 (приложение В рисунок В.14). Опора 5 связана с приводным валом заземлителя 1 через тягу 3 и пластину для подсоединения тяги заземлителя. Опора 5 сверху закрыта фиксатором 4, с механизмом для предотвращения ошибочного действия с заземлителем.

Включение заземляющего разъединителя производится поворотом рукоятки 6 по часовой стрелке (приложение В рисунок В.14). При этом заземляющие ножи 2, вращаясь вместе с валом заземлителя 4, заходят на неподвижные контакты 3 (приложение В рисунок В.15), образуя заземляющий контур.

Оперирование ножами заземлителя возможно только в том случае, когда выкатной элемент полностью выведен из отсека выкатного элемента в коридор управления и становится возможной установка съемной рукоятки 6.

На заземлителе установлен путевой выключатель 2 типа ВП-19, с помощью которого подается  сигнал о том, что заземлитель отключен.

1.6.2 В ячейках КРУН КНВ-10, оборудованных заземлителями линейных шин, выполняется блокировка, запрещающая:

- вкатывание выкатного элемента в рабочее положение при включенном положении заземлителя;

- включение заземлителя в том случае, когда выкатной элемент находится в рабочем положении.

Электромагнитная блокировка выполняется блок- замком  7 типа ЗБ-1(приложение В рисунок В.14). При отсутствии электромагнитной блокировки выполняется механическая блокировка, с использованием отверстия 8 на боковой стенке шкафа для навесного замка 9 и рукоятки 6. В положении когда заземлитель включен через отверстия вешается навесной замок 9.

1.7 Шторочный механизм

1.7.1 На рисунке В.11 приложения В показан  шторочный механизм в шкафу КРУН КНВ-10.

На основании выкатного элемента (приложение В рисунок В.16) имеется скоба 11, служащая для открывания шторочного механизма. При вкатывании выкатного элемента в шкаф КРУН скоба 11, взаимодействуя сначала с роликом 5 рычага 3 (приложение В , рисунок В.11), посредством рычага 3 и тяги 6 поднимает шторки 1.

1.7.2 Движение верхней и нижней шторок при открывании происходит одновременно и до тех пор, пока ролик перекатывается по наклонному участку скобы выкатного элемента.

В открытом положении шторки удерживаются до тех пор, пока ролик перекатывается по горизонтальному участку скобы выкатного элемента.

1.7.3 При выкатывании выкатного элемента из шкафа шторки автоматически опускаются и закрывают входные отверстия изоляционных втулок.

В закрытом положении шторочного механизма имеется возможность блокировать их навесным замком 7, через отверстие для навесного замка на рычаге 3.

1.8 Выкатные элементы ячеек КРУН

1.8.1 Выкатные элементы ячеек КРУН КНВ-10 представляют собой жесткие каркасные конструкции на катках, на которых устанавливаются различные аппараты в зависимости от типа шкафа (трансформаторы напряжения, предохранители, разрядники, розетки разъемных контактных соединений), а также выключатели высоковольтные.

1.8.2 Некоторые типоисполнения  выкатных элементов представлены на рисунке В.16; В.17; В.18  приложения В.

18.3 Выкатной элемент в ячейке КРУН КНВ-10 имеет два фиксированных положения: рабочее и контрольное.

В рабочем положении выкатной элемент находится в отсеке выкатного элемента, главные и вспомогательные цепи замкнуты.

В контрольном положении выкатной элемент  находится в отсеке выкатного элемента,  главные цепи при этом разомкнуты, ножи и розетки разъемных контактных соединений находятся на безопасном (в отношении электрического пробоя) расстоянии друг от друга. Вспомогательные цепи при этом замкнуты, штепсельные розетки вспомогательных цепей находятся в сочлененном состоянии (возможно расчленение штепсельного разъема в случае  необходимости).

Фиксация выкатного элемента в шкафу (в рабочем или контрольном положениях) осуществляется с помощью штока 6, связанного с блокиратором 4 (приложение В рисунок В.16).  Вкатывание выкатного элемента в шкаф (в контрольное положение) осуществляется вручную, а перемещение его из контрольного положения в рабочее и обратно - с помощью рычага. Вывести выкатной элемента из любого фиксированного положения в шкафу возможно только при разблокировании блокиратора 4.

Для предотвращения выкатывания выкатного элемента с высоковольтным выключателем, шинным разъединителем или предохранителями под нагрузкой   блокиратор 4 дополнительно  блокируется электромагнитным блок - замком 5. Для обеспечения электрического контакта выкатного элемента с корпусом шкафа на выдвижном элементе устанавливается узел заземления , состоящий из двух независимо подпружиненных ламелей, скользящих по пластине заземляющей 3 (приложение В рисунок В.10), установленной на дне шкафа КРУН.

1.8.4  Установленный на дне шкафа путевой выключатель ВП-19 сигнализирует о нахождении  выкатного элемента в шкафу в рабочем положении. По требованию заказчика в релейном шкафу устанавливается блок индикации микропроцессорный (БИМ).

1.8.5 Технические описания высоковольтных выключателей, трансформаторов напряжения и других устанавливаемых аппаратов приводятся в инструкциях на эти аппараты.

1.9 Блокировки в ячейках КРУН

1.9.1 Ячейки КРУН оборудованы блокировками, запрещающими:

- перемещение выкатного элемента из рабочего положения в контрольное и обратно при включенном выключателе;

- включение выключателя в промежуточном между рабочим и контрольным положениями выкатного элемента;

- оперирование секционным разъединителем при включенном секционном выключателе;

- включение заземлителя при включенном выключателе;

- включение выключателя при включенных ножах заземлителя.

Электромагнитная блокировка состоит из блокировочных замков типа ЗБ-1М и электромагнитного ключа типа КЭ3-1М.

1.9.2 Цепи вспомогательных соединений выкатного элемента релейного шкафа соединяются между собой гибкой связью со штепсельным разъемом. Для защиты проводов гибкой связи от механических повреждений применен металлический рукав.

1.9.3 Штепсельный разъем состоит из двух частей: неподвижной части – розетки, установленной в релейном шкафу и подвижной – вилки, которая находится на конце гибкой связи, закрепленной на выдвижном элементе.

1.10 Релейный шкаф

1.10.1 Релейный шкаф (приложение В рисунок В.8) состоит из сварного каркаса 1 со сборной задней стенкой и внутренней панелью и дверью 4, внутри которого размещается релейная аппаратура заднего присоединения.

1.10.2 На двери 4 релейного шкафа устанавливаются счетчики электрической энергии, реле указательные, амперметр, вольтметр, сигнальные лампы, ключи управления, кнопки и переключатели оперативных цепей, МПУ, по требованию заказчика –блок индикации микропроцессорный  (БИМ), на экране которого отображена мнемосхема главной цепи, характеризующая положение основных аппаратов ячейки; -индикатор напряжений (ИН) на передней панели которого светодиодами индицируется наличие напряжения по фазам и величина контролируемого напряжения.

1.10.3 На задней панели релейного шкафа установлен блок зажимов, к которым подключаются магистральные шинки вспомогательных цепей.  Цепи магистральных вспомогательных соединений релейных шкафов соединяются между собой гибкой связью со штепсельным разъемом.

1.10.4 Штепсельный разъем (2РТТ, СШР, ШР, 2РМТ, «Хартинг» и т.д.) состоит из двух частей: неподвижной части – розетки, установленной на одной из боковых стенок релейного шкафа и подвижной – вилки, которая подключена к блоку зажимов и через окно для прохода магистральных шинок 2 подключается к розетке.

1.10.5 На дне релейного шкафа размещены два блока зажимов . При необходимости на задней стенке устанавливается дополнительный ряд зажимов.

1.11 КРУН КНВ-10 шинного ввода (приложение В рисунок В.22) состоит из ячейки КРУН КНВ-10 с закрепленным на крыше кронштейном ввода. Кронштейн ввода состоит из мачты ввода 2, с установленными опорными изоляторами ИОСК-10. На изоляторах установлены шины ввода 4, подсоединяемые к проходному изолятору ИПУ-10. При транспортировке  кронштейн ввода демонтируется и отправляется вместе с ЗИП. Устанавливается на месте монтажа монтажной организацией.

1.12 КРУН КНВ-10 отходящей воздушной линии  (приложение В рисунок В.23) представляет собой ячейку КРУН КНВ-10 с установленным на крыше кронштейном воздушной линии. Кронштейн воздушной линии состоит из мачты воздушной линии 2 с линейными изоляторами ШФ-20Г. Отходящие провода воздушной линии подключаются через линейные изоляторы к проходным изоляторам ИПУ-10. При транспортировке  кронштейн воздушной линии демонтируется и отправляется вместе с ЗИП. Устанавливается на месте монтажа монтажной организацией.

1.13 Устройство и работа составных частей КРУН КНВ-10 с трансформаторами собственных нужд

1.13.1 Ячейки с трансформаторами собственных нужд (ТСН), согласно схемам главных цепей имеют следующие конструктивные исполнения:

1.13.1.1 Ячейки со стационарным ТСН (приложение В рисунок В.24) состоящий из трансформатора 4 установленного в металлическом каркасе 6. Трансформатор через разъединитель с предохранителями 3 подключен к проходному изолятору 2. К проходному изолятору через линейные изоляторы 1 подключены линейные провода. Для обслуживания разъединителя с предохранителями предусмотрена съемная дверь 5. В составе комплектной трансформаторной подстанции шкаф ТСН должен устанавливаться на отдельном фундаменте между КРУН и силовым трансформатором напротив ячейки ввода.

1.13.1.2 Ячейки с ТСН на выкатном элементе.

На рисунке В.18 (вид в)  приложения В  показан выкатной элемент с трансформатором собственных нужд ТСКС-40. В ячейке предусмотрена блокировка, не позволяющая выкатить или вкатить выкатной элемент с трансформатором при включенном вводном автомате.

1.14 Маркировка и пломбирование

1.14.1 Маркировка ячеек КРУН КНВ-10 и выдвижных элементов соответствует требованиям    ГОСТ 14693-90, фирменная табличка должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение типа КРУН;

- степень защиты по ГОСТ 14254-96;

- номинальное напряжение, кВ;

- номинальный ток, А;

- масса, кг;

- дата выпуска, год;

- обозначение технических условий;

На шкафах  с фасадной и с тыльной стороны устанавливается табличка с порядковым номером ячейки, согласно опросному листу.

1.14.2  Цепи вспомогательных цепей маркируются в соответствии со схемой монтажной электрической.

1.15 Транспортирование и хранение

1.15.1 Условия транспортирования КРУН в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 8 (для исполнения У1), 9 (для исполнения ХЛ1) по ГОСТ 15150-69, при транспортировании  морем – по группе 6 по ГОСТ 15150-69. При этом температура окружающего воздуха должна быть не ниже минус 45 (С для исполнения У1 и не ниже минус 60 (С для исполнения ХЛ1.

1.15.2 Транспортирование КРУН может осуществляться железнодорожным, смешанным, железнодорожно-водным и автомобильным транспортом. Условия транспортирования – С по  ГОСТ 23216-78.

1.15.3  Погрузка и перевозка  производится:

- автомобильным транспортом в соответствии с Правилами Дорожного Движения ГИБДД МВД РФ «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильных транспортов по дорогам Российской Федерации (утв. Министерством Транспорта Российской Федерации 27.05.96);

- железнодорожным транспортом в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» МПС, изд. «Транспорт», М., 1990 г., ГОСТ 9238-83 в части требований по перевозкам при колее 1528 мм;

- водным транспортом в соответствии с "Правилами перевозок грузов речным транспортом" и "Общими правилами перевозки грузов морем"  РД 31.10.10.-89

1.15.4 При установке на железнодорожной платформе  транспортные блоки должны размещаться в пределах габарита погрузки, установленного «Техническими условиями погрузки и крепления грузов». Для крепления блока ячеек предусмотрены транспортные угольники.

1.15.5 Условия хранения КРУН, при длительном хранении по группе условий хранения 5 (для КРУН исполнения У1), 6 (для КРУ исполнения ХЛ1) по  ГОСТ 15150-69. При  этом температура окружающего воздуха должна быть не н не ниже минус 45 (С для исполнения У1 и не ниже минус 60 (С для исполнения ХЛ1.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

2.1 .1 Меры безопасности при монтаже

2.1.1.1 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с ячейками КРУН КНВ-10 должны проводиться с соблюдением общих правил техники безопасности.

2.1.1.2  Во избежание поражения электрическим током при монтаже ячеек КРУН, шкафы КРУ и шины на время сварочных работ должны быть заземлены на общий контур заземления.

2.1.1.3 При монтаже концевых разделок силовых и контрольных кабелей жилы кабелей, на которые может быть подано напряжение с питающей стороны, должны быть отсоединены и заземлены для предупреждения ошибочной подачи напряжения.

2.1.2 Меры безопасности при эксплуатации

2.1.2.1 При эксплуатации ячеек КРУН  серии КНВ-10 должны соблюдаться "Правила техники безопасности при эксплуатации электрических станций и подстанций".

2.1.2.2 Для обслуживания и эксплуатации КРУН допускается специально обученный персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко представляющий назначение и взаимодействие ячеек КРУН и изучивший настоящее руководство.

2.1.2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в высоковольтные отсеки ячеек КРУН и производить какие-либо работы.

2.1.2.4 Перед началом проведения профилактических и ремонтных работ в отсеке выключателя, в том числе при замене трансформаторов тока, необходимо проверить состояние изоляционных втулок  и шторок  . После этого в шкафах  должна быть установлена и закреплена изолирующая перегородка 1 (приложение В рисунок В.25)

2.1.2.5 Перегородка изолирующая (приложение В рисунок В.25) поставляется в ЗИП в качестве инвентарной вместе с ячейками. Она является дополнительным защитным средством и в процессе эксплуатации должна подвергаться периодическим высоковольтным испытаниям.  Нормы и сроки электрических испытаний - согласно «Нормам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.1.2.6 При регламентных высоковольтных испытаниях ячеек КРУН, высоковольтных кабелей  и сборных шин необходимо фиксировать одновременно и электрическую прочность изоляционных деталей. При этом  кенотронирование кабелей следует производить без отсоединения от линейных шин шкафа.

2.1.2.7 Работы в отсеке линейных шин разрешается производить при отсутствии напряжения на разъемных контактах.

2.1.2.8 Работы на оборудовании, расположенном на выдвижном элементе, производить только в ремонтном положении.

2.1.2.9 Работы в отсеке выкатного элемента производить только при запертых на навесной замок шторках, установленных и закрепленных инвентарной изолирующей перегородкой (приложение В рисунок А.25).

2.1.2.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать фасадный лист выключателя при нахождении выкатного элемента в рабочем положении, а также выкатывать выкатной элемент из рабочего положения без фасадного листа.

2.2 Порядок установки и монтаж

2.2.1 Требования к месту установки

2.2.1.1 Строительная часть распределительного устройства (РУ) и монтаж ячеек КРУН в РУ должны выполняться в соответствии с чертежами (приложение В рисунки В.20;В.21).

2.2.1.2 Перед установкой ячеек КРУН КНВ-10 должны быть закончены все основные строительные работы.

2.2.1.3 До начала монтажа необходимо проверить правильность выполнения заглубленного или незаглубленного фундамента под КРУН. Неправильное их выполнение может привести к деформации основания ячеек, что, в свою очередь, потребует дополнительной регулировки многих элементов конструкции.

2.2.1.4 Незаглубленный фундамент под ячейки КРУН КНВ-10 выполняется с использованием железобетонных лежней типа ЛЖ-2,8. Они могут укладываться непосредственно на грунт или на подушку из песчано-гравийной смеси или мелкого щебня толщиной 50-100 мм. В случаях когда грунт не позволяет устанавливать ячейки на лежни, монтаж производится на фундаменте заглубленного типа. Заглубленный фундамент представляет собой забитые в землю  железобетонные  стойки типа УСО. При этом каждый лежень заменяется тремя стойками с закрепленным на них швеллером.

2.2.2 Установка и монтаж ячеек КРУН КНВ-10

2.2.2.1 При установке и монтаже ячеек КРУН КНВ-10 необходимо учитывать следующее:

- в пределах блока из 4-6 ячеек, ячейка с воздушным вводом от силового трансформатора должна быть крайней;

- ячейка воздушной линии не должна располагаться рядом с ячейкой воздушного ввода от силового трансформатора;

- рядом с ячейкой ввода должна располагаться ячейка трансформатора напряжения;

- ячейки воздушных линий не рекомендуется устанавливать рядом с друг другом. При необходимости такой установки следует учитывать, что безопасное обслуживание и ремонт воздушного вывода возможны только при отключении соседних линий;

- ячейка трансформаторов напряжения с заземлителем сборных шин не должна быть крайней в распредустройстве.

2.2.2.2 Монтаж ячеек производится в соответствии со схемой монтажа ячеек КРУН в следующей последовательности:

- установить крайнюю ячейку подстанции и только после проверки правильности его установки приступить к установке следующей ячейки. Шкаф установлен правильно, если:

  - нет качаний ячейки;

  - основание ячейки расположена горизонтально (установить по уровню);

  - нет наклона ячейки по фасаду и по глубине (отсутствие наклона проверяется отвесом);

  - обеспечено плотное прилегание стенок двух рядом установленных ячеек (в случае неплотного прилегания стенок возможно образование щелей при установке стыковочных швеллеров);

  - все выкатные элементы КРУН в рабочем и контрольном положениях надежно фиксируются штоком 6 (приложение В рисунок В.16) в фиксаторе 4 (приложение В рисунок В.10) дна шкафа;

  - выкатные элементы КРУН в рабочем положении сочленяются своими контактами со шкафом КРУ;

  - контакты заземляющие  установленные на выкатных элементах , совпадают с пластиной заземляющей 3 (приложение В рисунок В.10) установленной на дне шкафа 6;

  - шторочный механизм свободно открывается и закрывается;

  - заземлитель включается и отключается, при этом усилие на рукоятке привода не превосходит предельно допустимое;

  - при включении и отключении заземлителя работает блокировка заземлителя.

б) соединить ячейки между собой установкой стыковочных швеллеров и стыковочных пластин для закрытия межячеечных промежутков;

в) произвести монтаж сборных и линейных шин в соответствии с схемой монтажа.

2.2.2.3 Произвести монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей. Для монтажа используется жгут проводов, входящий в комплект поставки. Для соединения двух рядом стоящих релейных шкафов предусмотрено окно 2 (приложение В рисунок  В.8). В одном окне релейного шкафа закреплен штепсельный разъем -розетка, на другом окне разъем –вилка. При монтаже соответствующие разъемы подключаются к клеммникам  в соответствии с монтажной схемой  КРУН.

2.3 Подготовка изделия к работе

2.3.1 Перед включением ячеек КРУН КНВ-10 в эксплуатацию необходимо тщательно осмотреть и при необходимости отрегулировать все элементы ячейки. Для этого:

- снять консервирующую смазку ветошью, смоченной в бензине;

- возобновить покрытие смазкой;

- проверить сочленение разъемных  контактов главных цепей выкатного элемента и корпуса шкафа;

- проверить правильность сочленения штепсельного разъема;

- осмотреть и при необходимости  подтянуть болтовые соединения главных  цепей, винты цепей вспомогательных соединений, болтовые соединения.

2.3.2 Проверить вручную работу шторочного механизма, работу конечных выключателей, опробовать работу заземлителя и механических блокировок.

2.3.3 Произвести наружный осмотр выкатного элемента. Проверить исправность заземляющего и розеточного контактов.

Опробовать работу блокиратора 4, надежность крепления скобы 11 (приложение В       рисунок В.16), предназначенной для открывания шторок.

2.3.4 Проверить все установочные размеры на шкафу и на выдвижном элементе, обеспечивающие надежное сочленение шкафа и выкатного элемента.

2.3.5 Произвести вкатывание выкатного элемента в шкаф КРУН. Вкатывание должно производится, как правило, одним человеком. Не допускается вкатывать выкатной элемент резким толчком или с разгона.

При вкатывании выкатного элемента в шкаф КРУН необходимо следить, чтобы все элементы, по которым происходит их сочленение, функционировали четко и надежно.

2.3.6 Вкатывание выкатного элемента в шкаф КРУН необходимо осуществлять при помощи рычага ручного вкатывания 5, как показано на рисунке В.9 приложения В.

2.3.7 При работе рычагом ручного вкатывания выкатной элемент должен четко фиксироваться в контрольном и рабочем положениях в шкафу КРУН.

2.3.8 Необходимо произвести около 10 перемещений выкатного элемента из ремонтного положения в контрольное и в рабочее и наоборот.

Примечание - Выкатной элемент находится в ремонтном положении тогда, когда шторки закрывают доступ к частям шкафа КРУН, находящемся под напряжением.

Шторочный механизм должен при этом плавно, без рывков и затираний открываться и автоматически закрываться.

2.3.9 Опробовать работу высоковольтного выключателя (произвести около 10 включений и отключений) в рабочем и контрольном положениях. Произвести попытку включения выключателя в промежуточном положении выкатного элемента (между контрольным и рабочим) или передвинуть его из рабочего положения в контрольное во включенном состоянии.

Включение и отключение выключателя осуществляется дистанционно или непосредственно кнопкой.

2.3.10 Проверить цепи вспомогательных соединений, как смонтированных на месте монтажа  ячеек КРУН, так и выполненных на заводе-изготовителе.

2.3.11 Измерить значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой  доступной прикосновению частью изделия, которая может оказаться под напряжением. Величина замеренного сопротивления не должна превышать величины, указанной в  ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.12 Убедиться в надежном креплении кабелей в ячейке КРУН и трансформаторов тока нулевой последовательности.

2.3.13 Произвести испытания комплектующей аппаратуры в объеме приемо-сдаточных испытаний по инструкциям на эти аппараты.

2.3.14 Сдачу-приемку смонтированной ячейки КРУН необходимо производить согласно требованиям  документа «Электрические устройства. Правила организации и производства работ.  Прием в эксплуатацию» и  других руководящих материалов, утвержденных в установленном порядке.

Результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими протоколами согласно «Правилам технической эксплуатации».

2.4 Измерение параметров, регулирование и настройка

2.4.1 Работы по подготовке ячеек КРУН КНВ-10 к эксплуатации включают в себя измерение параметров, их регулирование и настройку согласно паспортным данным.

2.4.2 Измерение величины омического сопротивления фаз ячейки КРУН следует производить методом сравнения . Схема измерений показана в приложении В на рисунке В.27.

Если окажется, что полученные величины сопротивления фаз несопоставимы, необходимо тщательно проверить затяжку болтов на шинах шкафа, а также все контакты, создаваемые пружинами, на выдвижном элементе.

При этом рекомендуется производить измерение переходных сопротивлений контактных соединений по участкам. Переходное сопротивление контакта, создаваемое болтами, не должно превышать сопротивление шин на такой же длине более чем на 20 %.

2.4.3 При замере омического сопротивления заземляющего контакта вначале необходимо визуально убедится в наличии заземляющих устройств между отдельными элементами ячейки КРУН, осмотреть контактные соединения и убедиться в надежности их устройства и закрепления.

Чтобы проверить заземляющий  контур между высоковольтным шкафом и выдвижным элементом, необходимо последний подключить к сигнальной лампе, как показано в приложении В на рисунке В.26, и вкатить выкатной элемент в контрольное и затем в рабочее положение. Мигание сигнальной лампы не допускается.

Измерение заземления необходимо производить между замками фасадных цепей, ручками выкатного элемента . Величина сопротивления заземления не должна быть более 0,07 Ом. Сопротивление необходимо измерить прибором непосредственной оценки или с помощью метода сравнения .

Измерение произвести три раза. При чрезмерной величине сопротивления заземляющего контура необходимо увеличить затяжку специальных болтов, соединяющих отдельные детали каркаса шкафа КРУН.

2.4.4 Усилие вкатывания и выкатывания выкатного элемента на участке хода из контрольного положения в рабочее и обратно должно быть не более 245 Н. Усилие прикладывается перпендикулярно к оси рычага ручного вкатывания и измеряется динамометром растяжения на 980 Н (приложение В рисунок В.28).

При приложении усилия  (490(49 Н) перпендикулярно к оси рычага ручного вкатывания не должно быть:

- люфта выкатного элемента, находящегося в фиксированном положении;

- перемещения выкатного элемента из фиксированных положений без нажатия на педаль или разблокировки блокиратора;

- перемещения выкатного элемента в рабочее положение при включенном заземлителе.

Появление усилия на рычаге ручного вкатывания более 245 Н свидетельствует о наличии в шкафу дефекта, который необходимо устранить.

2.4.5 Принцип устройства шторочного механизма показан в приложении В на рисунке В.11.

Правильно собранный шторочный механизм должен (от руки) открываться и самопроизвольно закрываться под собственным весом.

2.4.6 При проверке работы заземляющего разъединителя необходимо обращать внимание на соосность ножей 2 с контактами 3  (приложение В рисунок В.15).

Ножи 2 заземлителя при включенном фиксированном положении должны заходить на неподвижные контакты 3 всей плоскостью. Регулировка захода ножей осуществляется изменением длины тяги 3 (приложение В рисунок В.14).

2.4.7 Максимальное усилие на рукоятке ручного привода заземлителя  должно    быть не более 245 Н. Причиной увеличения усилия на рукоятке привода может служить несоосность ножей и неподвижных контактов, которую необходимо устранить.

2.4.8 Проверить величину давления в розеточных контактах высоковольтных разъемов.

Давления ламелей розеточных контактов на неподвижные контактные стержни можно определить по вытягивающему усилию, которое должно быть равно 68,5(7Н.

При усилии вытягивания меньше нормы необходимо заменить розеточный контакт.

2.5 Характерные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей, устранение которых возможно произвести в процессе технического обслуживания при средних и капитальных ремонтах, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень возможных неисправностей

| Наименование неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 При перемещении выкатного элемента в шкафу, он поднимается 2 При выкатывании выкатного элемента шторки не закрываются 3 Отсутствие плавного перемещения шторок 4 При вкатывании выкатного элемента из ремонтного положения в контрольное возникают большие усилия – шторки не открываются 5 При включении заземляющего разъединителя подвижные ножи не попадают на неподвижные контакты 6 Дефект опорного или проходного изолятора (скол, трещина и т.п.) 7 При соединении разъема релейного шкафа и выкатного элемента требуется прикладывать усилие 8 Не горит лампа освещения или сигнализации | Направляющая 1 (приложение В рисунок В.10) деформирована Заедание шторок вследствие деформации шкафа Отсутствует смазка Деформировался рычаг 7 или тяги 8 (приложение В рисунок В.10) а) Ослабло крепление неподвижных контактов(приложение В рисунок В.15) б) изменился регулировка тяги 3 заземлителя 1 (приложение В рисунок В.14). Механические нагрузки на изоляторах. Отсутствует соосность и смазка Обрыв цепи, перегорела лампа, неисправен патрон. | Устранить деформацию Устранить деформацию Возобновить смазку всех трущихся частей Исправить обнаруженный дефект а) выставить контакты и затянуть болты б) отрегулировать тягу Устранить механические нагрузки, заменить изолятор Смазать механическую часть разъема Восстановить цепь, заменить лампу, заменить патрон. | ЦИАТИМ-201 ЦИАТИМ-201 |

2.6 Техническое обслуживание

2.6.1 В процессе эксплуатации ячеек КРУН необходимо периодически производить техническое обслуживание, включающее технические осмотры, текущие и капитальные ремонты с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций", "Правил технической эксплуатации потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей".

2.6.2 Техническое обслуживание следует производить при снятом напряжении. Съемные кожухи корпуса шкафа и выкатного элемента рекомендуется снимать.

2.7 Технический осмотр

2.7.1 Технический осмотр состояния ячеек и установленного в них оборудования необходимо производить не менее одного раза в год, а также после каждого отключения из-за возникновения тока короткого замыкания.

2.7.2 Во время осмотров необходимо обращать внимание на состояние:

а) изоляционных деталей (запыленность, отсутствие видимых дефектов и др.);

б) выключателей, проводов, механизмов блокировок, разъемных контактов главных цепей, маслонаполненных трансформаторов;

в) смазки трущихся частей механизмов, разъемных контактов заземления;

г) поверхностей контактов (обгорание, перегрев по цветам побежалости и т. д.);

д) болтовых контактных соединений главных и вспомогательных цепей (отсутствие видимых нарушений);

е) рядов зажимов, переходов вспомогательных цепей, гибких связей, штепсельных разъемов, реле и приборов, электрического монтажа;

2.7.3 Результаты осмотра должны заноситься в журнал.

2.8 Текущий ремонт ячеек КРУН КНВ-10

2.8.1 Текущий ремонт ячеек КРУН рекомендуется проводить один раз в год.

2.8.2 При текущем ремонте необходимо устранить дефекты, обнаруженные при техническом осмотре и ходе ремонта, при этом протереть разъемные контактные соединения главной цепи и изолированные детали ветошью, слегка смоченной в бензине, разъемные контактные соединения вновь покрыть тонким слоем смазки, подтянуть болты и винты электрических контактов, а также все крепления механизмов.

2.9 Капитальный ремонт

2.9.1 Очередной капитальный ремонт рекомендуется проводить один раз в четыре года.

2.9.2 Капитальный ремонт ячеек КРУН включает  работы по ремонту оборудования, встроенного в шкаф, работы, указанные в 2.8  и работы по замене частей механизмов, поврежденных разъемных контактов главных цепей, дефектных  изоляторов и других изоляционных деталей.

Кроме того, необходимо производить проверку усилия вытягивания в разъемных соединениях главной цепи с заменой вышедших из строя контактов, а также восстановление лакокрасочных покрытий на поврежденных участках.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

а) ячейки или блоки КРУН, отдельно стоящие релейные шкафы по заказу;

б) демонтируемые на период транспортирования сборные шины, мачты ввода, мачты воздушных линий и другие сборочные единицы и детали;

в) монтажные материалы и принадлежности по нормам предприятия-изготовителя;

г) запасные части и инструмент в соответствии с ведомостью ЗИП (в том числе перегородка изолирующая (инвентарная) - по одной штуке на каждые 20 и менее ячеек КРУН в подстанции);

3.2 К партии КРУН должна прикладываться следующая документация:

а) паспорт на каждую ячейку КРУН, входящий в заказ			  -1 экз.;

б) руководство по эксплуатации КРУН					              -1экз.;

в) электрические схемы главных цепей					              -1 экз.;

г) принципиальные электрические схемы вспомогательных цепей		  -1 экз.;

д) эксплуатационная документация на высоковольтные

выключатели и другую основную комплектующую аппаратуру,

на которую предприятия - поставщики обязаны передавать

документацию изготовителям КРУН						             - 1 экз.

4 Консервация

4.1 Все детали, не имеющие антикоррозийных покрытий, на время транспортирования и хранения предохраняются от коррозии консервирующей смазкой или другим равноценным способом в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

4.2 Срок хранения законсервированных ячеек один год.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Условия хранения и транспортирования ячеек КРУН и ЗИП в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

5.2 При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах ячейки КРУН запрещается подвергать резким толчкам и ударам. При перемещении ячеек в процессе монтажа ячеек совместно с выдвижными элементами, последние необходимо в ячейке закрепить.

## 5.3 Элементы ячеек КРУН, демонтируемые на период транспортирования, транспортируются  закрепленными в коридоре обслуживания.

Срок хранения шкафов КРУН и ЗИП при консервации изготовителя — два года.

6 Оформление заказа

## 6.1. Техническое задание заводу на изготовление КРУН КНВ оформляется в виде опросных листов. Опросные листы составляются отдельно на ячейки КРУН.

Опросные листы выполняются по установленным формам.

6.2 Подтверждение о согласовании технического задания оформляется заводом в виде протокола с представителем заказчика или письмом.

6.3 Заполненные опросные листы заверяются подписью и печатью заказчика и направляются заводу в двух экземплярах, годных для размножения.

6.4 Форма опросного листа на КРУН КНВ-10 приведена в приложении Г.  Все графы таблицы опросного листа должны быть заполнены. Если в заказываемой КРУН КНВ-10 отсутствуют некоторые указанные в опросном листе элементы, то в соответствующих графах должны быть проставлены прочерки. Следует учесть, что прочерки ставятся только в тех графах и строках дополнительных элементов и характеристик, возможность заказа которых определена типом КРУН.

6.5 Таблицы опросного листа заполняются проектной организацией; в строках таблиц указывают:

Строка 1 – порядковый номер ячейки в составе блока КРУН;

Строка 2 – номинальное напряжение КРУН КНВ-10 –6 или 10 кВ;

Строка 3 – номинальный ток сборных шин –от 1000 до 3150 А;

Строка 4 – климатическое исполнение КРУН по ГОСТ 15150 –У1 или ХЛ1;

Строка 5 – схема главных цепей ячейки в соответствии с таблицей А.1 (Приложение А) или по схемам заказчика;

Строка 6 – назначение шкафа, указывают назначение ячейки в составе блока;

Строка 7 – номенклатурное обозначение шкафа, указывают порядковый номер схемы главных цепей в  соответствии с таблицей А.1 (Приложение А). Если  схема отсутствует в таблице А.1, ставят знак *;

Строка 8 – номер схемы вспомогательных цепей в соответствии с альбомом схем вторичных цепей КРУ серии КНВ-10 6-10 кВ производства ЗАО «ЧЭАЗ» или по схемам заказчика.

Альбом схем направляется заказчику по требованию.

Строка 9 – вид оперативного тока вспомогательных цепей и его значение –постоянный 110 или 220 В, переменный 220 В;

Строка 10 – тип выключателя и его значения, см. п.1.2.4;

Строка 11 – тип блока оперативного управления выключателем для вакуумного выключателя ВВ-TEL;

Строка 12 – тип трансформатора собственных нужд и его значения, см. п.1.2.4;

Строка 13 – тип трансформаторов тока с указанием номинального тока, коэффициента трансформации и класса точности, см. п.1.2.4;

Строка 14 – тип трансформатора напряжения и его значения, см. п.1.2.4;

Строка 15 – тип предохранителей устанавливаемых в ТСН или трансформаторах напряжения с указанием тока плавкой ставки;

Строка 16 – тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности, см. п.1.2.4;

Строка 17 – тип ограничителей перенапряжения и его значения;

Строка 18 – тип микропроцессорного устройства дуговой защиты, см. п.1.2.4;

Строка 19 –заполняется при заказе индикатора напряжений (ИН) на передней панели которого светодиодами индицируется наличие напряжения по фазам и величина контролируемого напряжения.

Строка 20- заполняется при заказе блока индикации микропроцессорного (БИМ), на экране которого отображена мнемосхема главной цепи, характеризующая положение основных аппаратов ячейки ;

Строка 21 – тип счетчика электрической энергии;

Строки 22-25 – указываются  типы реле защит, требующих уточнения при применении дуговой защиты на электромеханических реле;

Строка 26 – указывается количество и сечение силовых кабелей;

Строка 27 –указывается вид линейных высоковольтных подсоединений –воздушная или кабельная.

В разделе "дополнительные технические требования" указывается, при необходимости, дополнительные требования по конструкции, поставке и комплектующим, а также заказываемые дополнительно запасные части.

Приложение А

Принципиальные схемы главных цепей КРУН серии КНВ-10 *

* -по требованию заказчика ячейки КРУН КНВ-10 выполняются по нетиповым схемам;

- в схемах главных цепей не показаны делители напряжения, заказываемые дополнительно.

# Text boxes

Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

Номинальный ток отключения

выключателя, кА

Номинальный ток, А

Номер схемы по сетке схем главных цепей

Тип встраиваемого выключателя:

вакуумный – не указывается;

элегазовый – буква “Г”;

маломасляный - буква “М”;

КНВ–

10

–

–

–

/

–

КРУН

Комплектное распределительное

устройство

КРУ наружной установки

Номинальное напряжение до 10 кВ

(6кВ, 10кВ)

Отличительный индекс производителя

ЗАО «ЧЭАЗ»

Нижнее расположение выкатного

элемента