# Низковольтные комплектные устройства модульной 
конструкции МНС-2000

Модульная конструкция низковольтных комплектных устройств МНС-2000 построена на базе унифицированной системы существующих конструктивов и следующих базовых серий типовых блоков, панелей и шкафов:

Блоки управления асинхронными двигателями с к. з. ротором – серия БМН(Р)5030 (НКУ.143.101-12), БМУ5030 (НКУ.143.153-12), БМТ5030 (НКУ.143.155-11). Блоки комплектуются аппаратами отечественного или иностранного производства, а также микропроцессорными устройствами для работы в составе АСУ ТП.

Шкафы и панели ввода с АВР на ток до 630 А – серия ШО8320М (НКУ. 143.105-11);

Шкафы ввода с АВР на ток до 630 А – серия ШО8300SE (НКУ. 143.177-10);

Шкафы и панели ввода с АВР на ток свыше 630 А – серия Ш8330 (НКУ. 143.122-97);

Шкафы ввода с АВР на ток свыше 630 А – серия Ш8330SE (НКУ. 143.182-12);

Блоки распределения электроэнергии с наборами автоматических выключателей – серия БМ8000 (НКУ.143.104-96).

Блоки распределения электроэнергии с наборами автоматических выключателей производства фирмы «Schneider Electric» – серия БМ8000SE (НКУ.143.179-11).

Блоки автоматического переключения на резерв серии БМ8310(SE) на токи от 40 до 630 А (НКУ.143.184-11).

Блоки автоматического переключения на резерв серии БМ8150(SE) на токи от 40 до 630 А (НКУ.143.147-11).

Технические параметры, включая электрические принципиальные схемы, перечни аппаратов и габариты типовых блоков, панелей и шкафов, входящих в модульную систему комплектных устройств МНС-2000, приведены в соответствующих информационных материалах.

## Основные преимущества модульной конструкции комплектных устройств:

удобный съем блоков при ремонте в условиях эксплуатации может быть осуществлен без разрыва питания при подключении блоков «шлейфом»;

модульный принцип построения НКУ, наличие кабельного канала и вертикальной нулевой шины позволяет обеспечить удобную прокладку и разделку отходящих кабелей у потребителя, повысить уровень плотности монтажа, а также улучшить дизайн комплектных устройств;

возможность размещения (при необходимости) измерительных приборов, аппаратуры ручного оперативного управления и сигнализации на дверях, устанавливаемых на каркасе открытых щитов (вместо поворотных листов);

наличие в блоках управления двигателями дополнительного клеммника Х2 позволяет упростить и обеспечить компактное подключение всех внешних цепей, входящих в цепь управления конкретного электродвигателя;

упрощается и уменьшается объем документации, передаваемой заказчиком заводу-изготовителю НКУ. Общие виды любых НКУ (щитов, шкафов и панелей) оформляются в виде опросных листов; исключаются схемы соединений; на нетиповые блоки и панели заводу передается электрическая принципиальная схема (вместо схемы соединений, что значительно выгоднее для проектных организаций);

Модульная конструкция комплектных устройств соответствует государственному стандарту ГОСТ Р 51321.1-2007, который представляет собой точный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60439-1-2004.

## Техническая характеристика

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Габариты шкафов или каркасов панелей, мм Высота: Ширина: Глубина: | 16001), 18001), 2000, 2200, 24002) 600, 700, 800, 10003), 12003) 600, 800 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 – НКУ открытого исполнения IP31, IP41, IP54 – НКУ защищенного исполнения в шкафах |
| Ударный ток к.з. главных сборных шин, кА | 10; 25; 50 |
| Номинальный ток главных сборных шин, А | 250, 400, 600, 1000, 1600, 2500 |
| Номинальное напряжение цепей управления | 220 В, 50 Гц, фаза-ноль по заказу: 380 В, независимое 110 В, 220 В 50 Гц |

| Примечания: | 1) Поставляются только в виде отдельных шкафов. 2) При наличии шинопровода, устанавливаемого над щитом. 3) Для размещения аппаратов по схемам заказчика. |
| --- | --- |

Габариты щитов, в том числе, зависят от следующих факторов:

- ширина 600 мм – при установке в одном шкафу преимущественно блоков на ток до 63 А;

- ширина 600 или 800 мм – при установке в одном шкафу преимущественно блоков на ток свыше 63 А;

- глубина 800 мм – двухрядные щиты двухстороннего обслуживания;

- высота 2400 мм – при требуемой устойчивости к току к. з. 50 кА, обеспечиваемой установкой шинопровода над щитом.

Щиты открытого исполнения разработаны на базе каркасов шкафов и имеют те же габариты, что и щиты защищенного исполнения.

Все блоки управления и распределения имеют высоту, кратную 50 мм.

Модульная конструкция НКУ МНС-2000 выполнена со стационарным исполнением блоков, подключение питающих и отходящих проводников к блокам управления и распределения производится через клеммные зажимы.

Провода цепей управления подключаются через клеммники Х1 и Х2, а силовые провода – непосредственно к выходным зажимам пускателей при отсутствии дополнительных требований.

Рис. 1 Вариант блока с дополнительным резервным клеммником X2 для цепей управления

Рис. 2 Блок распределения типа БМ8501-3470Г с набором 4-х автоматических выключателей

Блоки управления и распределения на ток до 63 А подключаются к силовым сборным шинам через силовой клеммник ХТ1, что упрощает съем блоков в эксплуатации. Клеммник XT1 устанавливается справа на каркасе шкафа (см. рис. 1 и 2). Подключение проводников от силовых сборных шин к клеммнику ХТ1 осуществляется заводом-изготовителем.

Блоки на ток свыше 63 А подключаются либо непосредственно к главным сборным шинам, либо к вертикальному шинопроводу (в шкафах шириной 800 мм, см. рис. 3).

Рис. 3 Установка боковых вертикальных главных шин в модульных НКУ

В щитах модульной конструкции заданное значение ударного тока к.з. обеспечивается за счет использования трех вариантов расположения силовых сборных шин, рис.4.

| Вариант 1 Устойчивость к току к.з. 10 кА | Вариант 2 Устойчивость к току к.з. 30 кА | Вариант 3 Устойчивость к току к.з. 50 кА |
| --- | --- | --- |
| * Зона шин 250 мм – при нагрузке на шины до 630 А Зона шин 280 мм – при нагрузке на шины более 630 А Рис. 4 Установка верхних главных шин в модульных НКУ (вид сбоку) |

## Рекомендации по проектированию щитов,
а также размещению блоков в щитах и шкафах при оформлении заказа

1. НКУ ввода с АВР рекомендуется размещать посередине щита в зависимости от расположения блоков, питающихся от I и II секции шин соответственно.

2. Компоновку блоков в шкафах, а также ячейках открытых щитов рекомендуется осуществлять с учетом следующего:

а) блоки размещаются в пределах полезной площади панели (см. рис.5);

Рис. 5 Полезная площадь панели

| Верхние силовые шины | Полезная площадь панели H1, мм |
| --- | --- |
| Устойчивость к току к.з. | Зона шин, H2, мм | В НКУ высотой H, мм |
|  |  | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400* |
| Шины отсутствуют | 100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | - |
| 10 кА | 200 | - | - | 1600 | 1800 | - |
| 25 кА | Iн<=630 | 250 | - | - | 1550 | 1750 | - |
|  | Iн>630 | 280 | - | - | 1520 | 1720 | - |
| 50 кА | 100 | - | - | - | 1700* | 1900* |

*) для обеспечения повышенной устойчивости к току к.з. (50 кА) шины устанавливаются над каркасом НКУ, вследствие чего общая высота НКУ увеличивается на 200 мм.

б) блоки с набором автоматических выключателей серии БМ 8500 рекомендуется размещать в нижней части панели, если токоподвод нижний.

Блоки ввода и распределения электроэнергии серий БМ8ХХХ

| Блоки на импортной аппаратуре |
| --- |
| Тип блока | Типовой индекс | Ном. ток расцепителя, А | Аппаратура | Кол. выключателей | Габариты (ВхШ), мм |
| БМ8501SE | 407X | 16…100 | Compact NSX100B (F, N)+ TM-D / Micrologic 2.2 (5.2A) | 1 | 150x450 |
|  | 427X | 32…160 | Compact NSX160B (F, N)+ TM-D / Micrologic 2.2 (5.2A) |  |  |
|  | 447X | 63…250 | Compact NSX250B (F, N)+ TM-D / Micrologic 2.2 (5.2A) |  |  |
|  | 467X | 250…400 | Compact NSX400F (N, H)+ Micrologic 2.3 (5.3A) |  |  |
|  | 487X | 250…630 | Compact NSX630F (N, H)+ Micrologic 2.3 (5.3A) |  |  |
| БМ8502SE | 407X | 16…100 | Compact NSX100B (F, N)+ TM-D / Micrologic 2.2 (5.2A) | 2 | 200x450 |
|  | 427X | 32…160 | Compact NSX160B (F, N)+ TM-D / Micrologic 2.2 (5.2A) |  |  |
|  | 447X | 63…250 | Compact NSX250B (F, N)+ TM-D / Micrologic 2.2 (5.2A) |  |  |
|  | 467X | 250…400 | Compact NSX400F (N, H)+ Micrologic 2.3 (5.3A) |  | 300x450 |
|  | 487X | 250…630 | Compact NSX630F (N, H)+ Micrologic 2.3 (5.3A) |  |  |
| БМ8511SE | 387X | 0,5…63 | iC60N (H, L), 1p, кривая B, C, D, K, Z | 2 | 100х450 |
| БМ8512SE |  |  |  | 4 |  |
| БМ8513SE |  |  |  | 6 | 150x450 |
| БМ8514SE |  |  |  | 8 |  |
| БМ8515SE |  |  | iC60N (H, L), 2p, кривая B, C, D, K, Z + модуль Vigi 30 (100) mA | 2 | 100x450 |
| БМ8516SE |  |  |  | 4 | 150x450 |
| БМ8521SE | 397X | 10…80 | NG125N (H, L), 1p, кривая B, C, D | 2 | 100х450 |
| БМ8522SE |  |  |  | 4 |  |
| БМ8523SE |  |  |  | 6 | 150x450 |
| БМ8525SE | 387X |  | NG125N (H, L), 2p, кривая B, C, D + модуль Vigi 30 (300) mA | 2 |  |
| БМ8526SE |  |  |  | 4 | 250x450 |
| БМ8531SE | 387X | 0,1…65 | GV2 P, GV3 P | 2 | 100х450 |
| БМ8532SE |  |  |  | 4 | 200x450 |
| БМ8533SE |  |  |  | 6 | 250x450 |
| БМ8534SE |  |  |  | 8 | 400x450 |
| БМ8541SE | 387X | 0,5…63 | iC60N (H, L), 3p (2р, 1р), кривая B, C, D, K, Z | до 20 | 650х450 |
| БМ8542SE |  |  |  | до 30 | 1000х450 |
| БМ8551SE | 387X | 0,5…63 | iC60N (H, L), 3p (2p), кривая B, C, D, K, Z | 2 | 100х450 |
| БМ8552SE |  |  |  | 4 | 200x450 |
| БМ8553SE |  |  |  | 6 | 300x450 |
| БМ8554SE |  |  |  | 8 | 400x450 |
| БМ8555SE |  |  | iC60N (H, L), 4p (3p), кривая B, C, D, K, Z + модуль Vigi 30 (100) mA | 2 | 150x450 |
| БМ8556SE |  |  |  | 4 | 300x450 |
| БМ8557SE |  |  |  | 6 |  |
| БМ8561SE | 417X | 10…125 | NG125N (H, L), 3p, кривая B, C, D | 2 | 150х450 |
| БМ8562SE |  |  |  | 4 | 250x450 |
| БМ8563SE |  |  |  | 6 | 450x450 |
| БМ8564SE |  |  |  | 8 |  |
| БМ8565SE |  |  | NG125N (H, L), 4p (3p), кривая B, C, D + модуль Vigi 30 (300) mA | 2 | 250x450 |
| БМ8566SE |  |  |  | 4 | 450x450 |
| Блоки с выключателями-разъединителями |
| БМ8901SE | 3670 | 40 | Interpact INS 40 | 1 | 100x450 |
|  | 4070 | 100 | Interpact INV (INS) 100 |  | 150x450 |
|  | 4270 | 160 | Interpact INV (INS) 160 |  |  |
|  | 4470 | 250 | Interpact INV (INS) 250 |  |  |
|  | 4670 | 400 | Interpact INV (INS) 400 |  | 200x450 |
|  | 4870 | 630 | Interpact INV (INS) 630 |  |  |
| БМ8902SE | 3670 | 40 | Interpact INS 40 | 2 | 200x450 |
|  | 4070 | 100 | Interpact INV (INS) 100 |  | 300x450 |
|  | 4270 | 160 | Interpact INV (INS) 160 |  |  |
|  | 4470 | 250 | Interpact INV (INS) 250 |  |  |
| Блоки с распределительными шинами |
| БМ8920 | 4470 | 250 | Шины медные ПМТ 3х20 | - | 200х450 |
|  | 4670 | 400 | Шины медные ПМТ 4х25 | - |  |
| Блоки на отечественной аппаратуре |
| БМ8501 | 3470Б | 0,3…25 | ВА51-25-340010Р00 УХЛ3, Iн 25А, U~380В 50Гц, Iотс 10, Iр по заказу | 2 | 100х450 |
|  | 3470Г |  |  | 4 | 200х450 |
|  | 3470Д |  |  | 6 | 300х450 |
|  | 3470Е |  |  | 8 | 400х450 |
| БМ8502 | 3870А | 16…63 | ВА21-29-340010-00 У3, Iн 63А, U~380В 50Гц, Iотс 12, кр. на пан., Iр по заказу | 1 | 150х450 |
|  | 3870Б |  |  | 2 |  |
|  | 3870Г |  |  | 4 | 300х450 |
|  | 3870Д |  |  | 6 | 450х450 |
|  | 3870Е |  |  | 8 | 600х450 |
| БМ8503 | 3870А |  |  | 1 | 150х450 |
|  | 3870Б |  |  | 2 | 300х450 |
| БМ8504 | 3870В |  | ВА21-29-140010-00 У3, Iн 63А, U~380В 50Гц, Iотс 12, кр. на пан., Iр по заказу | 3 | 150х450 |
|  | 3870Д |  |  | 6 | 200х450 |
| БМ8505 | 4470А | 40…250 | ВА04-36-340010-20 УХЛ3, Iн 250А, U~660В 50Гц, п.п, каб. без каб. нак., Iр по заказу | 1 | 150х450 |
|  | 4470Б |  |  | 2 | 250х450 |
| БМ8901 | 4070А | 100 | Выключатель врубной ВРА1-1-33200-00УХЛ2, Iн 100 А, 3 пол., исполн. рукоятки БНН | 1 | 300х450 |
|  | 4470А | 250 | Выключатель врубной ВРА1-1-43200-УХЛ2, Iн 250 А, 3 пол., исполн. рукоятки БНН | 1 | 300х450 |

Х – исполнение блоков по наличию дополнительных устройств:

0 – дополнительные аксессуары отсутствуют;

1 – один контакт сигнализации положения;

2 – два контакта сигнализации положения;

3 – один контакт сигнализации отключения из-за повреждения;

4 – два контакта сигнализации положения и один контакт сигнализации отключения из-за повреждения;

5 – два контакта сигнализации положения и независимый расцепитель;

6 – два контакта сигнализации положения и расцепитель минимального напряжения;

7 – два контакта сигнализации положения и расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени;

8 – два контакта сигнализации положения и мотор-редуктор.

При выборе дополнительных устройств необходимо при заказе проверить возможность установки дополнительных аксессуаров к выключателям.

Возможность установки аксессуаров к выключателям (рубильникам) в блоках БМ8ХХХ

| Тип выключателя (рубильника) | Исполнения блоков по наличию дополнительных устройств |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| iC60 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Compact NSX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GV2 P, GV3 P | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| NG125 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| INV (INS) | + | + | - | - | - | - | - | - | - |

3. В защищенных щитах и в отдельных шкафах при необходимости включения-отключения двигателя непосредственно с данного НКУ на дверях необходимо предусмотреть аппаратуру ручного оперативного управления (кнопки, ключи) и сигнализации. Для упрощения проектирования НКУ комплекты такой аппаратуры объединены в условные блоки, которые являются дополнением к основным блокам БМ5030 и поэтому должны располагаться на двери приблизительно в той же относительной очередности, что и основные. Для облегчения проектирования и проверки компоновки дверей общих видов в контуре дверных блоков рекомендуется указывать номера приводов.

Структура условного обозначения дверных блоков

| БМ95ХХSE – УХЛ4 | Вид НКУ по конструкции. БМ – блок модульный модернизированный |
| --- | --- |
| БМ95ХХSE – УХЛ4 | Класс НКУ по назначению: 9 – вспомогательные и другие НКУ |
| БМ95ХХSE – УХЛ4 | Группа в классе 9: 5 – вспомогательные |
| БМ95ХХSE – УХЛ4 | Порядковый номер в группе 5: 11…14 (см. таблицу характеристик дверных блоков ниже) |
| БМ95ХХSE – УХЛ4 | Аппаратура фирмы «Schneider Electric» при дополнительном указании |
| БМ95ХХSE – УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 |

## Характеристики дверных блоков

| Тип блока | Исполнение | Габаритные размеры, мм | Кнопка SB2, SB3 | Кнопка SB1 | Переключатель SA1 | Арматура HLR1, HLR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | ширина | тип | кол. | тип | кол. | тип | кол. | тип | кол. |
| БМ9511(SE) | нереверс. | 160 | 90 | 1з, черн. | 1 | 1р, красн. | 1 | - | - | Красная лампа ~220B | 1 |
| БМ9512(SE) | реверс. |  | 120 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |
| БМ9513(SE) | нереверс. | 225 | 90 |  | 1 |  | 1 | 1з, 1р, 2 полож. | 1 |  | 1 |
| БМ9514(SE) | реверс. |  | 120 |  | 2 |  | 1 | 2з, 2р 2 полож. | 1 |  | 2 |

## Состав и оформление проектной документации

Состав передаваемой заводу-изготовителю проектной документации на модульный щит или отдельный шкаф должен включать следующее:

1) Таблица «Технические данные аппаратов» (ТДА) – составляется в основном в соответствии с РД 16.560-90 «НКУ. Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю» и «Альбомом примеров…» ОЛХ. 684.005-90 к указанному РД. Особенность модульных НКУ заключается в том, что в них кроме блоков для двигателей серии БМ 5030 применяются блоки с набором автоматических выключателей серии БМ 8500, для которых требуется выбор и указание в заказе тока расцепителя для каждого выключателя, а также отсечки, если она отличается от максимальной. В целом ТДА на модульные НКУ проще и короче, поскольку они состоят преимущественно из типовых блоков. В тех случаях, когда заказчику желательно внести изменения в аппаратный состав блока, например, пускатели в блоках применить на иное напряжение катушки или без теплового реле, например, для управления двигателем задвижки, то в таблице необходимо отразить данное изменение аппаратного состава.

2) Опросный лист – представляет собою упрощенный общий вид щита, который исключает разработку отдельных общих видов на нетиповые панели (формы опросных листов приведены ниже). При заполнении опросного листа от проектировщика не требуется определять и указывать установочные размеры отдельных блоков, а также номера позиций, но требуется тщательно соблюдать требование по высоте полезной площади.

3) Перечень надписей – заполняется как обычно, т.е. по РД 16.560-90.

4) Схема принципиальная на нетиповые панели с набором отдельных аппаратов (россыпью), если в щите такие панели имеются. Схема выполняется в полном соответствии с РД 16.560-90 и «Альбомом примеров проектной документации» ОЛХ.684.005-90.

1. При проектировании конкретного объекта количество панелей на видах спереди и сверху, количество дверей, силовые шины изображаются в соответствии с их фактическим количеством.

2. Высота щита может быть 2400 мм, если требуемая устойчивость к току к.з. до 50 кА и тогда верхние шины устанавливаются над каркасом щита на изоляторах.

Форма опросного листа приведена ниже (возможна как двухрядная, так и однорядная компоновка).

Опросный лист (образец заполнения)